| Дзяржаўная ўстанова «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» (Дзяржэнергагазнагляд) Фiлiял Дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Круглянская раённая энергагазiнспекцыя прав. Партызанскi, 7, 213180, г.п. Круглае тэлефон/факс (8-02234) 7-20-50 УНП 193226714 Р/р. BY05AKBB30121054540817000000 у філіяле №700-МАУ ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY21700 |  | Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» (Госэнергогазнадзор) Филиал Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Круглянская районная энергогазинспекция пер. Партизанский, 7, 213180, г.п. Круглое телефон/факс (8-02234) 7-20-50 УНП 193226714 Р/сч. BY05AKBB30121054540817000000 в филиале №700 – МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21700 |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |
| на № |  | ад |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководителю |

Приближение грозового сезона

В связи с приближением грозового сезона, в целях предотвращения нарушений электроснабжения и несчастных случаев от атмосферных перенапряжений Вам необходимо:

1. Проверить соответствие требованиям «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» технический кодекс установившейся практики (ТКП 181-2009) схем расстановки грозозащитных устройств на воздушных линиях электропередачи и электроподстанциях Вашего предприятия.

2. Произвести верховой осмотр всех воздушных линий электропередачи напряжением 6кВ и выше (проверить состояние изоляторов, креплений проводов, опор, средств грозозащиты, кабельных вставок, спусков заземления). Особое внимание обратить на воздушные линии (далее ВЛ) до 1000В в населенных местностях с одноэтажной застройкой, неэкранированные высокими зданиями, трубами, высокими деревьями (в этих случаях на ВЛ должно  быть выполнено повторное заземление с расстоянием не более 150-200 м).

Выявленные нарушения устранить до 29.04.2020г.

3. Подключить грозоразрядники, отключенные на зиму (грозоразрядники  и заземляющие устройства с истекшим сроком очередных проверок испытать согласно «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» технического кодекса установившейся практики (ТКП 181-2009)), до 29.04.2020 г. Осмотр и установку грозоразрядников оформить актом.

4. Проверить существующие габариты пересечения ВЛ высокого напряжения между собой и ВЛ напряжением до 1000В, а также с линиями связи, и привести их в соответствие с требованиями Правил.

5. Все грозовые отключения и повреждения рассматривать с составлением актов и принимать меры к устранению выявленных недостатков в устройствах грозозащиты.

6. Не допускать включений новых электроустановок без средств грозозащиты там, где они требуются.

О готовности электроустановок и линий электропередачи к грозовому сезону письменно за Вашей подписью и подписью лица, ответственного за электрохозяйство, сообщить до 29.04.2020 г. в Круглянскую РЭГИ  по адресу: г.Круглое, пер.Партизанский,7.

Для сведения:

По грозащитным устройствам, находящимся в эксплуатации должны быть следующие систематизированные данные:

- о расстановке вентильных разрядников (типы разрядников, расстояния до защищаемого оборудования),  а также ос расстояниях от трубчатых разрядников до линейных разъединителей и вентильных  разрядников и согласование с энергоснабжающей организацией;

- о пересечении линии электропередачи с другими линиями электропередачи, связи и автоблокировки, ответвлениях от ВЛ, линейных кабельных вставках и других местах с ослабленной изоляцией;

-  протоколы испытаний и ревизий грозоразрядников и ограничителей перенапряжений;

- протоколы замеров сопротивления заземления,  тросов  и осмотра заземляющих устройств;

- результаты верховых осмотров воздушных линий электропередачи.

Начальник Круглянской РЭГИ                                                 Зубарев В.П.

Исп. Шутиков

72050