| Дзяржаўная ўстанова «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» (Дзяржэнергагазнагляд) Фiлiял Дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Круглянская раённая энергагазiнспекцыя прав. Партызанскi, 7, 213180, г.п. Круглае тэлефон/факс (8-02234) 7-20-50 УНП 193226714 Р/р. BY05AKBB30121054540817000000 у філіяле №700-МАУ ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY21700 |  | Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» (Госэнергогазнадзор) Филиал Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Круглянская районная энергогазинспекция пер. Партизанский, 7, 213180, г.п. Круглое телефон/факс (8-02234) 7-20-50 УНП 193226714 Р/сч. BY05AKBB30121054540817000000 в филиале №700 – МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21700 |
| --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |
| на № |  | ад |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководителю |

О несчастном случае  на

производстве

Информационное письмо

Несмотря на проводимую работу по профилактике  электротравматизма продолжают иметь место несчастные случаи на производстве. Направляю вам для ознакомления и проработки с электротехническим персоналом предприятия инфор- мацию о несчастном случае, произошедшим с электромонтером  по ремонту и обслу-живанию электрооборудования 3-го разряда ЭСЦ №9 ОАО «Могилевский завод «Строммашина» Назаровым Денисом Андреевичем, прошедшим стажировку.

07.10.2019г. Назаров Д.А. получил устное задание от руководителя стажировки электромонтера  по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда ЭСЦ  Зубарева А.А. по подключению удлинителя к шкафу управления ванной хрома на гальваническом участке в цеху товаров народного потребления. При подключении удлинителя Назаров Д.А.снял крышку автоматического выключателя  АП-50, и в мо- мент присоединения удлинителя к не отключенному автоматическому выключателю произошло короткое замыкание между  двумя фазами автоматического выключателя и оголенной частью провода. В результате возникшей электрической дуги электро- монтер Назаров Д.А. получил повреждение левого глаза (ожог роговицы). В момент подключения удлинителя Назаровым Д.А, Зубарев А.А.отвлекся и начал заниматься подключением тэна в гальванической ванне, находящейся рядом. Персоналом предприятия пострадавший был доставлен в УЗ «Могилевская городская больница СМП»

Причиной  несчастного случая является выполнение работ по присоединению удлинителя к токоведущим частям под напряжением, без выполнения организационных и технических мероприятий.

Ознакомьте электротехнический персонал предприятия с информацией о несчастном случае с проработкой причин несчастного случая.

И.о.начальника Круглянской РЭГИ                                                  В.И. Шутиков